## MyFunctionTool
My function setting tool for TOSVERTTM VF-AS1/VF-PS1

## FDFE (hidden)
FD00 | 出力周波数（モニタ）
FD02 | 周波数指令値（リアルタイム）
FD03 | 出力電流（リアルタイム）
FD04 | 直流部電圧（リアルタイム）
FD05 | 出力電圧（リアルタイム）
FD15 | 1次周波数（リアルタイム）
FD16 | 推定周波数（リアルタイム）
FD17 | 1秒フィルタ付き推定周波数（リアルタイム）
FD18 | トルク（リアルタイム）
FD19 | トルク指令（リアルタイム）
FD20 | トルク電流（リアルタイム）
FD21 | 励磁電流（リアルタイム）
FD22 | PIDフィードバック値（リアルタイム）
FD23 | モータ過負荷率（リアルタイム）
FD24 | インバータ過負荷率（リアルタイム）
FD25 | PBr過負荷率（リアルタイム）
FD26 | 電子サーマル負荷率（リアルタイム）
FD27 | インバータ負荷率（リアルタイム）
FD28 | PBr負荷率（リアルタイム）
FD29 | 入力電力（リアルタイム）
FD30 | 出力電力（リアルタイム）
FD48 | PID処理指令（リアルタイム）
FD50 | 軽負荷高速用トルクモニタ1
FD51 | 軽負荷高速用トルクモニタ2
FD76 | 入力電力量 (上位Word)
FD77 | 入力電力量 (下位Word)
FD78 | 出力電力量 (上位Word)
FD79 | 出力電力量 (下位Word)
FD89 | 正逆モニタ（リアルタイム）
FE14 | モニタ用累積稼働時間
FE31 | パターンGr番号モニタ
FE32 | パターンサイクル回数モニタ
FE33 | パターン多段速番号モニタ
FE34 | パターン運転時間モニタ
FE35 | RR(AI3)入力A/D変換値モニタ
FE36 | VIII(AI2)入力A/D変換値モニタ
FE37 | RX(AI1)入力A/D変換値モニタ
FE38 | A1(オプション)入力A/D変換値モニタ
FE39 | A2(オプション)入力A/D変換値モニタ
FE40 | FM出力モニタ
FE41 | AM出力モニタ
FE43 | MON1（オプション）アナログ出力モニタ
FE44 | MON2（オプション）アナログ出力モニタ
FE60 | My機能出力モニタ1
FE61 | My機能出力モニタ2
FE62 | My機能出力モニタ3
FE63 | My機能出力モニタ4
FE79 | 累積時間アラームモニタ
FE80 | 累積電源ON時間
FE85 | 速度検出器モニタ

## DATA (hidden)
D_ID | D_FUNC | D_KIND | D_PARA | D_UNIT | D_PARA_TITLE | D_SET | D_FUNC_E | D_UNIT_E | D_PARA_TITLE_E
0 | 機能なし | 1 | - |  |  | N | Function none
1 | F 端子 | 1 | F111 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：2） | Y | F terminal |  | Selection of input terminal (default: F)
2 | R 端子 | 1 | F112 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：4） | Y | R terminal |  | Selection of input terminal (default: R)
3 | ST 端子 | 1 | F113 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：6） | Y | ST terminal |  | Selection of input terminal (default: ST)
4 | RES 端子 | 1 | F114 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：8） | Y | RES terminal |  | Selection of input terminal (default: RES)
5 | S1 端子 | 1 | F115 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：10） | Y | S1 terminal |  | Selection of input terminal (default: S1)
6 | S2 端子 | 1 | F116 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：12） | Y | S2 terminal |  | Selection of input terminal (default: S2)
7 | S3 端子 | 1 | F117 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：14） | Y | S3 terminal |  | Selection of input terminal (default: S3)
8 | RR/S4 端子 | 1 | F118 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：72） | Y | RR/S4 terminal |  | Selection of input terminal
9 | LI1 端子（オプションカード１） | 1 | F119 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI1 terminal(option card 1) |  | Selection of input terminal (default: none)
10 | LI2 端子（オプションカード１） | 1 | F120 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI2 terminal(option card 1) |  | Selection of input terminal (default: none)
11 | LI3 端子（オプションカード１） | 1 | F121 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI3 terminal(option card 1) |  | Selection of input terminal (default: none)
12 | LI4 端子（オプションカード１） | 1 | F122 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI4 terminal(option card 1) |  | Selection of input terminal (default: none)
13 | LI5 端子（オプションカード２） | 1 | F123 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI5 terminal(option card 2) |  | Selection of input terminal (default: none)
14 | LI6 端子（オプションカード２） | 1 | F124 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI6 terminal(option card 2) |  | Selection of input terminal (default: none)
15 | LI7 端子（オプションカード２） | 1 | F125 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI7 terminal(option card 2) |  | Selection of input terminal (default: none)
16 | LI8 端子（オプションカード２） | 1 | F126 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | LI8 terminal(option card 2) |  | Selection of input terminal (default: none)
17 | B12 端子（オプションカード３） | 1 | F164 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | B12 terminal(option card 3) |  | Selection of input terminal (default: none)
18 | B13 端子（オプションカード３） | 1 | F165 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | B13 terminal(option card 3) |  | Selection of input terminal (default: none)
19 | B14 端子（オプションカード３） | 1 | F166 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | B14 terminal(option card 3) |  | Selection of input terminal (default: none)
20 | B15 端子（オプションカード３） | 1 | F167 |  | 入力端子機能選択（0：機能なし，標準出荷設定：0） | Y | B15 terminal(option card 3) |  | Selection of input terminal (default: none)
21 | 仮想入力端子１ | 1 | F973 |  | 仮想入力端子１ | Y | Virtual input terminal 1 |  | Virtual input terminal 1 (default: none)
22 | 仮想入力端子２ | 1 | F974 |  | 仮想入力端子２ | Y | Virtual input terminal 2 |  | Virtual input terminal 2 (default: none)
23 | 仮想入力端子３ | 1 | F975 |  | 仮想入力端子３ | Y | Virtual input terminal 3 |  | Virtual input terminal 3 (default: none)
24 | 仮想入力端子４ | 1 | F976 |  | 仮想入力端子４ | Y | Virtual input terminal 4 |  | Virtual input terminal 4 (default: none)
25 | 内部端子１ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 1
26 | 内部端子２ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 2
27 | 内部端子３ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 3
28 | 内部端子４ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 4
29 | 内部端子５ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 5
30 | 内部端子６ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 6
31 | 内部端子７ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 7
32 | 内部端子８ | 1 | - |  |  | N | Internal terminal 8
101 | ワードメモリ１ (V150/650以降用) | 2 | - |  | ワードメモリ１ | N | Word memory 1 (for V150/650 or higher) |  | Word memory 1
102 | ワードメモリ２ (V150/650以降用) | 2 | - |  | ワードメモリ２ | N | Word memory 2 (for V150/650 or higher) |  | Word memory 2
103 | ワードメモリ３ (V150/650以降用) | 2 | - |  | ワードメモリ３ | N | Word memory 3 (for V150/650 or higher) |  | Word memory 3
104 | ワードメモリ４ (V150/650以降用) | 2 | - |  | ワードメモリ４ | N | Word memory 4 (for V150/650 or higher) |  | Word memory 4
918 | ＭＹ機能番号 F918（ＭＹ出力パーセントデータ１） | 2 | F918 | % | ＭＹ出力パーセントデータ１ | N | My function number F918(My output percentage data 1) | % | My output percentage deta 1
919 | ＭＹ機能番号 F919（ＭＹ出力パーセントデータ２） | 2 | F919 | % | ＭＹ出力パーセントデータ２ | N | My function number F919(My output percentage data 2) | % | My output percentage deta 2
920 | ＭＹ機能番号 F920（ＭＹ出力パーセントデータ３） | 2 | F920 | % | ＭＹ出力パーセントデータ３ | N | My function number F920(My output percentage data 3) | % | My output percentage deta 3
921 | ＭＹ機能番号 F921（ＭＹ出力パーセントデータ４） | 2 | F921 | % | ＭＹ出力パーセントデータ４ | N | My function number F921(My output percentage data 4) | % | My output percentage deta 4
922 | ＭＹ機能番号 F922（ＭＹ出力パーセントデータ５） | 2 | F922 | % | ＭＹ出力パーセントデータ５ | N | My function number F922(My output percentage data 5) | % | My output percentage deta 5
923 | ＭＹ機能番号 F923（ＭＹ出力周波数データ１） | 2 | F923 | Hz | ＭＹ出力周波数データ１ | N | My function number F923(My output frequency data 1) | Hz | My output frequency deta 1
924 | ＭＹ機能番号 F924（ＭＹ出力周波数データ２） | 2 | F924 | Hz | ＭＹ出力周波数データ２ | N | My function number F924(My output frequency data 2) | Hz | My output frequency deta 2
925 | ＭＹ機能番号 F925（ＭＹ出力周波数データ３） | 2 | F925 | Hz | ＭＹ出力周波数データ３ | N | My function number F925(My output frequency data 3) | Hz | My output frequency deta 3
926 | ＭＹ機能番号 F926（ＭＹ出力周波数データ４） | 2 | F926 | Hz | ＭＹ出力周波数データ４ | N | My function number F926(My output frequency data 4) | Hz | My output frequency deta 4
927 | ＭＹ機能番号 F927（ＭＹ出力周波数データ５） | 2 | F927 | Hz | ＭＹ出力周波数データ５ | N | My function number F927(My output frequency data 5) | Hz | My output frequency deta 5
928 | ＭＹ機能番号 F928（ＭＹ出力時間データ１） | 2 | F928 | sec | ＭＹ出力時間データ１ | N | My function number F928(My output time data 1) | sec | My output time deta 1
929 | ＭＹ機能番号 F929（ＭＹ出力時間データ２） | 2 | F929 | sec | ＭＹ出力時間データ２ | N | My function number F929(My output time data 2) | sec | My output time deta 2
930 | ＭＹ機能番号 F930（ＭＹ出力時間データ３） | 2 | F930 | sec | ＭＹ出力時間データ３ | N | My function number F930(My output time data 3) | sec | My output time deta 3
931 | ＭＹ機能番号 F931（ＭＹ出力時間データ４） | 2 | F931 | sec | ＭＹ出力時間データ４ | N | My function number F931(My output time data 4) | sec | My output time deta 4
932 | ＭＹ機能番号 F932（ＭＹ出力時間データ５） | 2 | F932 | sec | ＭＹ出力時間データ５ | N | My function number F932(My output time data 5) | sec | My output time deta 5
933 | ＭＹ機能番号 F933（ＭＹ出力回数データ１） | 2 | F933 | 回 | ＭＹ出力回数データ１ | N | My function number F933(My output counter data 1) | times | My output counter data 1
934 | ＭＹ機能番号 F934（ＭＹ出力回数データ２） | 2 | F934 | 回 | ＭＹ出力回数データ２ | N | My function number F934(My output counter data 2) | times | My output counter data 2
1000 | 下限周波数（ＬＬ） | 3 | LL | Hz | 下限周波数 | N | LL | Hz | Lower limit frequency
1002 | 上限周波数（ＵＬ） | 3 | UL | Hz | 上限周波数 | N | UL | Hz | Upper limit frequency
1004 | 低速度信号 | 3 | F100 | Hz | 低速度信号出力周波数 | N | LOW | Hz | Low-speed signal output frequency
1006 | 加減速完了 | 3 | F102 | Hz | 速度到達検出幅 | N | Acceleration/deceleration completion | Hz | Speed reach detection band
1008 | 指定速度到達信号 | 3 | F101 F102 | Hz Hz | 速度到達周波数 速度到達検出幅 | N | Specified speed arrival | Hz Hz | Speed reach setting frequency Speed reach detection band
1010 | 故障ＦＬ（トリップすべて） | 3 | - |  |  | N | Failure FL (all trip)
1012 | 故障ＦＬ（EF、OCL以外） | 3 | - |  |  | N | Failure FL (except for EF, OCL, EPHO and OL2)
1014 | 過電流（OC）プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Overcurrent pre-alarm
1016 | インバータ過負荷（OL1）プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Inverter overload pre-alarm
1018 | モータ過負荷（OL2）プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Motor overload pre-alarm
1020 | 過熱プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Overheat pre-alarm
1022 | 過電圧プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Overvoltage pre-alarm
1024 | 主回路不足電圧（ＭＯＦＦ）検出 | 3 | - |  |  | N | Main circuit undervoltage alarm
1026 | 低電流検出 | 3 | F611 F612 | % 秒 | 低電流検出電流 低電流検出時間 | N | Low current alarm | % sec | Low current detection level Low current detection time
1028 | 過トルク検出 | 3 | F616 F617 F618 | % % 秒 | 力行時過トルク検出レベル 回生時過トルク検出レベル 過トルク検出時間 | N | Overtorque alarm | % % sec | Over torque level(power operation) Over torque level(regeneration) Over torque detection time
1030 | 制動抵抗器過負荷プリアラーム | 3 | - |  |  | N | Braking resistor overload pre-alarm
1032 | 非常停止動作中 | 3 | - |  |  | N | In emergency stop
1034 | リトライ動作中 | 3 | - |  |  | N | In course of retry
1036 | パターン運転切換え出力 | 3 | - |  |  | N | Pattern operation switching output
1038 | ＰＩＤ偏差リミット | 3 | F364 F365 | Hz Hz | PID偏差上限リミット PID偏差下限リミット | N | PID deviation limit | Hz Hz | PID deviation upper limit PID deviation lower limit
1040 | 運転／停止 | 3 | - |  |  | N | Run/Stop
1042 | 重故障（ＯＣＡ，ＯＣＬ，ＥＦ，欠相 他） | 3 | - |  |  | N | Serious failure (OCA, OCL, EF, phase failure, etc.)
1044 | 軽故障（ＯＬ，ＯＣ１，２，３，ＯＰ） | 3 | - |  |  | N | Light failure (OL, OC1, 2, 3, OP)
1046 | 商用／ＩＮＶ切換え出力１ | 3 | - |  |  | N | Commercial/INV switching output 1 (for inverter operation output)
1048 | 商用／ＩＮＶ切換え出力２ | 3 | - |  |  | N | Commercial/INV switching output 2 (for commercial operation output)
1050 | 冷却ファンＯＮ/ＯＦＦ | 3 | - |  |  | N | Cooling fan ON/OFF
1052 | ジョギング運転中（ＪＯＧ中） | 3 | - |  |  | N | In Jog run
1054 | パネル／端子台運転切換え | 3 | - |  |  | N | Panel operation/terminal board operation switching
1056 | 累積時間アラーム | 3 | F621 | ×100時間 | 累積運転時間アラーム設定 | N | Cumulative operation time alarm | x100 hours | Cumulative run timer alarm setting
1058 | PROFIBUS /DeviceNet/CC-Link通信異常 | 3 | - |  |  | N | PROFIBUS/DeviceNet/CC-Link communication error
1060 | 正転／逆転切換え | 3 | - |  |  | N | Forward/reverse run
1062 | 運転準備完了１ | 3 | - |  |  | N | Ready for operation 1
1064 | 運転準備完了２ | 3 | - |  |  | N | Ready for operation 2
1068 | ブレーキ開放（ＢＲ） | 3 | - |  |  | N | Braking release signal
1070 | (プリ)アラーム発生中 | 3 | - |  |  | N | In (pre-)alarm status
1072 | 正転速度リミット（トルク制御） | 3 | F426 | Hz | 正転速度制限入力レベル | N | Forward speed limit (torque control) | Hz | Forward speed limit level
1074 | 逆転速度リミット（トルク制御） | 3 | F428 | Hz | 逆転速度制限入力レベル | N | Reverse speed limit (torque control) | Hz | Reverse speed limit level
1076 | インバータヘルシー出力 | 3 | - |  |  | N | Inverter healthy output
1078 | RS485通信異常 | 3 | - |  |  | N | RS485 communication error
1080 | 故障コード出力１ | 3 | - |  |  | N | Error code output 1 (6-bit output)
1082 | 故障コード出力２ | 3 | - |  |  | N | Error code output 2 (6-bit output)
1084 | 故障コード出力３ | 3 | - |  |  | N | Error code output 3 (6-bit output)
1086 | 故障コード出力４ | 3 | - |  |  | N | Error code output 4 (6-bit output)
1088 | 故障コード出力５ | 3 | - |  |  | N | Error code output 5 (6-bit output)
1090 | 故障コード出力６ | 3 | - |  |  | N | Error code output 6 (6-bit output)
1092 | 指定データ出力１ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 1 (7-bit output)
1094 | 指定データ出力２ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 2 (7-bit output)
1096 | 指定データ出力３ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 3 (7-bit output)
1098 | 指定データ出力４ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 4 (7-bit output)
1100 | 指定データ出力５ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 5 (7-bit output)
1102 | 指定データ出力６ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 6 (7-bit output)
1104 | 指定データ出力７ | 3 | - |  |  | N | Designated data output 7 (7-bit output)
1106 | 軽負荷出力 | 3 | - |  |  | N | Light load signal
1108 | 重負荷出力 | 3 | - |  |  | N | Heavy load signal
1110 | 正トルクリミット | 3 | - |  |  | N | Positive torque limit
1112 | 負トルクリミット | 3 | - |  |  | N | Negative torque limit
1116 | 外部突入抑制リレー用出力 | 3 | - |  |  | N | Output for external rush suppression relay
1118 | 停止位置決め完了 | 3 | - |  |  | N | Completion of stop positioning (for simple positioning)
1120 | Ｌ－ＳＴＯＰ | 3 | - |  |  | N | L-STOP
1122 | 停電同期運転中 | 3 | - |  |  | N | Power failure synchronized operation
1124 | トラバース動作中 | 3 | - |  |  | N | Traverse motion
1126 | トラバース減速中 | 3 | - |  |  | N | Traverse deceleration in progress
1128 | 部品交換アラーム | 3 | - |  |  | N | Part replacement alarm
1130 | 過トルクプリアラーム | 3 | - |  |  | N | Overtorque pre-alarm
1132 | 周波数指令１／周波数指令２選択 | 3 | - |  |  | N | Operation frequency command 1/2 selection
1134 | 故障FL(非常停止以外) | 3 | - |  |  | N | Failure FL (except emergency stop)
1222 | Ｍｙ機能出力１ | 3 | - |  |  | N | My function output 1
1224 | Ｍｙ機能出力２ | 3 | - |  |  | N | My function output 2
1226 | Ｍｙ機能出力３ | 3 | - |  |  | N | My function output 3
1228 | Ｍｙ機能出力４ | 3 | - |  |  | N | My function output 4
1230 | Ｍｙ機能出力５ | 3 | - |  |  | N | My function output 5
1232 | Ｍｙ機能出力６ | 3 | - |  |  | N | My function output 6
1234 | Ｍｙ機能出力７ | 3 | - |  |  | N | My function output 7
1236 | Ｍｙ機能出力８ | 3 | - |  |  | N | My function output 8
1238 | Ｍｙ機能出力９ | 3 | - |  |  | N | My function output 9
1240 | Ｍｙ機能出力１０ | 3 | - |  |  | N | My function output 10
1242 | Ｍｙ機能出力１１ | 3 | - |  |  | N | My function output 11
1244 | Ｍｙ機能出力１２ | 3 | - |  |  | N | My function output 12
1246 | Ｍｙ機能出力１３ | 3 | - |  |  | N | My function output 13
1248 | Ｍｙ機能出力１４ | 3 | - |  |  | N | My function output 14
1250 | Ｍｙ機能出力１５ | 3 | - |  |  | N | My function output 15
1252 | Ｍｙ機能出力１６ | 3 | - |  |  | N | My function output 16
1254 | 常時OFF（端子信号テスト用） | 3 | - |  |  | N | Always OFF (for terminal signal tests)
2000 | FD00 出力周波数 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD00: Output frequency UNIT: 0.01Hz
2002 | FD02 周波数指令値 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD02: Frequency command value UNIT 0.01Hz
2003 | FD03 出力電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD03: Output current UNIT: 0.01%
2004 | FD04 入力電圧（直流部検出） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD04: Input voltage (DC detection) UNIT: 0.01%
2005 | FD05 出力電圧 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD05: Output voltage UNIT: 0.01%
2015 | FD15 補償後周波数 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD15: Compensated frequency UNIT: 0.01Hz
2016 | FD16 速度フィ－ドバック（リアルタイム値）＊１ 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD16: Speed feedback (real-time value) *1 UNIT: 0.01Hz
2017 | FD17 速度フィ－ドバック（１秒フィルタ）＊１ 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD17: Speed feedback (1-second filter) *1 UNIT: 0.01Hz
2018 | FD18 トルク 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD18: Torque UNIT: 0.01%
2019 | FD19 トルク指令 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD19: Torque command UNIT: 0.01%
2020 | FD20 トルク電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD20: Torque current UNIT: 0.01%
2021 | FD21 励磁電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD21: Exciting current UNIT: 0.01%
2022 | FD22 ＰＩＤフィ－ドバック値 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FD22: PID feedback value UNIT: 0.01Hz
2023 | FD23 モ－タ過負荷率（ＯＬ２データ） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD23: Motor overload factor (OL2 data) UNIT: 0.01%
2024 | FD24 インバータ過負荷率（ＯＬ1データ） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD24: Inverter overload factor (OL1 data) UNIT: 0.01%
2025 | FD25 回生抵抗過負荷率（ＯＬｒデータ） 単位:1% | 4 | - |  |  | N | FD25: Regenerative braking resistance overload factor (OLr data) UNIT: 1%
2028 | FD28 回生抵抗負荷率（％ ED） 単位:1% | 4 | - |  |  | N | FD28: Regenerative braking resistor load factor (% ED) UNIT: 1%
2029 | FD29 入力電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FD29: Input power UNIT: 0.01kW
2030 | FD30 出力電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FD30: Output power UNIT: 0.01kW
2050 | FD50 軽負荷高速用負荷トルクモニタ1 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD50: Light-load high-speed load torque monitor 1 UNIT: 0.01%
2051 | FD51 軽負荷高速用負荷トルクモニタ2 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FD51: Light-load high-speed load torque monitor 2 UNIT: 0.01%
3000 | FE00 出力周波数 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE00: Output frequency UNIT: 0.01Hz
3002 | FE02 周波数指令値 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE02: Frequency command value UNIT: 0.01Hz
3003 | FE03 出力電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE03: Output current UNIT: 0.01%
3004 | FE04 入力電圧（直流部検出） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE04: Input voltage (DC detection) UNIT: 0.01%
3005 | FE05 出力電圧 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE05: Output voltage UNIT: 0.01%
3015 | FE15 補償後周波数 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE15: Compensated frequency UNIT: 0.01Hz
3016 | FE16 速度フィ－ドバック（リアルタイム値）＊１ 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE16: Speed feedback (real-time value) *1 UNIT: 0.01Hz
3017 | FE17 速度フィ－ドバック（１秒フィルタ）＊１ 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE17: Speed feedback (1-second filter) *1 UNIT: 0.01Hz
3018 | FE18 トルク 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE18: Torque UNIT: 0.01%
3019 | FE19 トルク指令 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE19: Torque command UNIT: 0.01%
3020 | FE20 トルク電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE20: Torque current UNIT: 0.01%
3021 | FE21 励磁電流 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE21: Exciting current UNIT: 0.01%
3022 | FE22 ＰＩＤフィ－ドバック値 単位:0.01Hz | 4 | - |  |  | N | FE22: PID feedback value UNIT: 0.01Hz
3023 | FE23 モ－タ過負荷率（ＯＬ２データ） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE23: Motor overload factor (OL2 data) UNIT: 0.01%
3024 | FE24 インバータ過負荷率（ＯＬ1データ） 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE24: Inverter overload factor (OL1 data) UNIT: 0.01%
3025 | FE25 回生抵抗過負荷率（ＯＬｒデータ） 単位:1% | 4 | - |  |  | N | FE25: Regenerative braking resistance overload factor (OLr data) UNIT: 1%
3028 | FE28 回生抵抗負荷率（％ ED） 単位:1% | 4 | - |  |  | N | FE28: Regenerative braking resistor load factor (% ED) UNIT: 1%
3029 | FE29 入力電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FE29: Input power UNIT: 0.01kW
3030 | FE30 出力電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FE30: Output power UNIT: 0.01kW
3031 | FE31 パターン運転グループ番号 単位:0.1 | 4 | - |  |  | N | FE31: Pattern operation group number UNIT: 0.1
3032 | FE32 パターン運転残りサイクル数 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE32: Remaining no. of cycles for which pattern operation is continued UNIT: 1
3033 | FE33 パターン運転多段速度番号 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE33: Pattern operation preset speed numbers UNIT: 1
3034 | FE34 パターン運転残り時間 単位:0.1 | 4 | - |  |  | N | FE34: Remaining time for which pattern operation is continued UNIT: 0.1
3035 | FE35 ＲＲ/S4入力 ＊2 | 4 | - |  |  | N | FE35: RR/S4 input *2
3036 | FE36 ＶＩ/ＩＩ入力 ＊2 | 4 | - |  |  | N | FE36: VI/II input *2
3037 | FE37 ＲＸ入力 ＊2 | 4 | - |  |  | N | FE37: RX input *2
3038 | FE38 オプションＡI1入力 ＊3 | 4 | - |  |  | N | FE38: Optional AI1 input *3
3039 | FE39 オプションＡI2入力 ＊3 | 4 | - |  |  | N | FE39: Optional AI2 input *3
3040 | FE40 ＦＭ出力 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE40: FM output UNIT: 1
3041 | FE41 ＡＭ出力 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE41: AM output UNIT: 1
3043 | FE43 MON1出力 単位:1 (V150/650以降用) | 4 | - |  |  | N | FE43: MON1 output UNIT: 1 (for V150/650 or higher)
3044 | FE44 MON2出力 単位:1 (V150/650以降用) | 4 | - |  |  | N | FE44: MON2 output UNIT: 1 (for V150/650 or higher)
3050 | FE50 固定出力２ 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE50: Fixed output 2 UNIT: 0.01%
3051 | FE51 固定出力１ 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE51: Fixed output 1 UNIT: 0.01%
3052 | FE52 固定出力３ 単位:0.01% | 4 | - |  |  | N | FE52: Fixed output 3 UNIT: 0.01%
3056 | FE56 RP入力 (V150/650以降用) | 4 | - |  |  | N | FE56: RP input (for V150/650 or higher)
3060 | FE60 My機能モニタ１（符号無し出力） 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE60: My function monitor 1 (Output of unsigned value) UNIT: 1
3061 | FE61 My機能モニタ２（符号無し出力） 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE61: My function monitor 2 (Output of unsigned value) UNIT: 1
3062 | FE62 My機能モニタ３（符号付き出力） 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE62: My function monitor 3 (Output of signed value) UNIT: 1
3063 | FE63 My機能モニタ４（符号付き出力） 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE63: My function monitor 4 (Output of signed value) UNIT: 1
3066 | FE66 拡張端子台オプションカード1CPUバージョン | 4 | - |  |  | N | FE66: Attached to expansion I/O card 1 CPU version
3067 | FE67 拡張端子台オプションカード2CPUバージョン | 4 | - |  |  | N | FE67: Attached to expansion I/O card 2 CPU version
3076 | FE76 入力積算電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FE76: Integral input power UNIT: 0.01kW
3077 | FE77 出力積算電力 単位:0.01kW | 4 | - |  |  | N | FE77: Integral output power UNIT: 0.01kW
3084 | FE84 １６ビットBIN/BCD入力値 単位:1 | 4 | - |  |  | N | FE84: 16-bit BIN/BCD input value UNIT: 1

## OUTPUT_FUNCTION (hidden)
D_ID | D_FUNC | D_FUNC_E
0 | 下限周波数（ＬＬ） | Lower limit frequency (LL)
2 | 上限周波数（ＵＬ） | Upper limit frequency (UL)
4 | 低速度信号 | Low-speed signal
6 | 加減速完了 | Acceleration/deceleration completion
8 | 指定速度到達信号 | Speed reach signal
10 | 故障ＦＬ（トリップすべて） | Failure FL(All trips)
12 | 故障ＦＬ（EF、OCL以外） | Failure FL(Except EF, OCL)
14 | 過電流（OC）プリアラーム | Overcurrent (OC) pre-alarm
16 | インバータ過負荷（OL1）プリアラーム | Inverter overload (OL1) pre-alarm
18 | モータ過負荷（OL2）プリアラーム | Motor overload (OL2) pre-alarm
20 | 過熱プリアラーム | Overheat pre-alarm
22 | 過電圧プリアラーム | Overvoltage pre-alarm
24 | 主回路不足電圧（ＭＯＦＦ）検出 | Undervoltage in main circuit (MOFF) detection
26 | 低電流検出 | Low current detection
28 | 過トルク検出 | Over-torque detection
30 | 制動抵抗器過負荷プリアラーム | Braking resistor overload pre-alarm
32 | 非常停止動作中 | In emergency stop
34 | リトライ動作中 | In retry
36 | パターン運転切換え出力 | Pattern operation switching output
38 | ＰＩＤ偏差リミット | PID deviation limit
40 | 運転／停止 | Run/Stop
42 | 重故障（ＯＣＡ，ＯＣＬ，ＥＦ，欠相 他） | Serious failure (OCA, OCL, EF, phase failure, etc.)
44 | 軽故障（ＯＬ，ＯＣ１，２，３，ＯＰ） | Light failure (OL, OC1, 2, 3, OP)
46 | 商用／ＩＮＶ切換え出力１ | Commercial power/inverter switching output 1
48 | 商用／ＩＮＶ切換え出力２ | Commercial power/inverter switching output 2
50 | 冷却ファンＯＮ/ＯＦＦ | Cooling fan ON/OFF
52 | ジョギング運転中（ＪＯＧ中） | In jogging operation (In jog run)
54 | パネル／端子台運転切換え | Operation panel/terminal board operation switching
56 | 累積時間アラーム | Cumulative operation time alarm
58 | PROFIBUS /DeviceNet/CC-Link通信異常 | PROFIBUS/DeviceNet/CC-Link communication error
60 | 正転／逆転切換え | Forward/reverse switching
62 | 運転準備完了１ | Ready for operation 1
64 | 運転準備完了２ | Ready for operation 2
68 | ブレーキ開放（ＢＲ） | Brake release (BR)
70 | (プリ)アラーム発生中 | In (pre-)alarm status
72 | 正転速度リミット（トルク制御） | Forward speed limit(torque control)
74 | 逆転速度リミット（トルク制御） | Reverse speed limit(torque control)
76 | インバータヘルシー出力 | Inverter healthy output
78 | RS485通信異常 | RS485 communication error
80 | 故障コード出力１ | Error code output 1
82 | 故障コード出力２ | Error code output 2
84 | 故障コード出力３ | Error code output 3
86 | 故障コード出力４ | Error code output 4
88 | 故障コード出力５ | Error code output 5
90 | 故障コード出力６ | Error code output 6
92 | 指定データ出力１ | Specified data output 1
94 | 指定データ出力２ | Specified data output 2
96 | 指定データ出力３ | Specified data output 3
98 | 指定データ出力４ | Specified data output 4
100 | 指定データ出力５ | Specified data output 5
102 | 指定データ出力６ | Specified data output 6
104 | 指定データ出力７ | Specified data output 7
106 | 軽負荷出力 | Light load output
108 | 重負荷出力 | Heavy load output
110 | 正トルクリミット | Positive torque limit
112 | 負トルクリミット | Negative torque limit
114 | 外部突入抑制リレー用出力 | Output for external rush suppression relay
118 | 停止位置決め完了 | Completion of stop positioning
120 | Ｌ－ＳＴＯＰ | L-STOP
122 | 停電同期運転中 | Power failure synchronized operation
124 | トラバース動作中 | Traverse in progress
126 | トラバース減速中 | Traverse deceleration in progress
128 | 部品交換アラーム | Part replacement alarm
130 | 過トルクプリアラーム | Over-torque pre-alarm
132 | 周波数指令１／周波数指令２選択 | Frequency command 1/2 selection
134 | 故障FL(非常停止以外) | Failure FL (Except emergency stop)
222 | Ｍｙ機能出力１ | My function output 1
224 | Ｍｙ機能出力２ | My function output 2
226 | Ｍｙ機能出力３ | My function output 3
228 | Ｍｙ機能出力４ | My function output 4
230 | Ｍｙ機能出力５ | My function output 5
232 | Ｍｙ機能出力６ | My function output 6
234 | Ｍｙ機能出力７ | My function output 7
236 | Ｍｙ機能出力８ | My function output 8
238 | Ｍｙ機能出力９ | My function output 9
240 | Ｍｙ機能出力１０ | My function output 10
242 | Ｍｙ機能出力１１ | My function output 11
244 | Ｍｙ機能出力１２ | My function output 12
246 | Ｍｙ機能出力１３ | My function output 13
248 | Ｍｙ機能出力１４ | My function output 14
250 | Ｍｙ機能出力１５ | My function output 15
252 | Ｍｙ機能出力１６ | My function output 16
254 | 常時OFF（端子信号テスト用） | Always OFF (for terminal signal tests)

## INPUT_FUNCTION (hidden)
D_ID | D_FUNC | D_FUNC_E
0 | 割付機能なし | No function is assigned
2 | Ｆ 正転運転指令 | F: Forward run command
4 | Ｒ 逆転運転指令 | R: Reverse run command
6 | ＳＴ 運転準備端子 | ST: Standby
8 | ＲＥＳリセット端子 | RES: Reset
10 | Ｓ１ 多段速指令１ | S1: Preset speed 1
12 | Ｓ２ 多段速指令２ | S2: Preset speed 2
14 | Ｓ３ 多段速指令３ | S3: Preset speed 3
16 | Ｓ４ 多段速指令４ | S4: Preset speed 4
18 | ＪＯＧ運転設定端子 | Jog run
20 | 非常停止 | Emergency stop
22 | 直流制動 | DC braking
24 | 加減速切換信号１ | Acceleration/deceleration switching 1
26 | 加減速切換信号２ | Acceleration/deceleration switching 2
28 | Ｖ／ｆ切換信号１ | V/f switching signal 1
30 | Ｖ／ｆ切換信号２ | V/f switching signal 2
32 | トルクリミット切換信号１ | Torque limit switching signal 1
34 | トルクリミット切換信号２ | Torque limit switching signal 2
36 | ＰＩＤ制御ＯＦＦ選択 | PID control OFF selection
38 | パターン運転選択１ | Pattern operation selection 1
40 | パターン運転選択２ | Pattern operation selection 2
42 | パターン運転継続信号 | Pattern operation continuation signal
44 | パターン運転トリガ信号 | Pattern operation trigger signal
46 | 外部サーマル異常 | External thermal error
48 | 通信からﾛｰｶﾙへ強制切換 | Forced switching from communication to local
50 | ＨＤ運転保持 | Holding of HD operation (stop of three-wire operation)
52 | ＰＩＤの微分、積分クリア | PID differentiation/integration reset
54 | ＰＩＤの正逆切換 | PID forward/reverse switching
56 | 強制連続運転 | Forced continuous operation
58 | 指定速度運転 | Specified speed operation
60 | 加減速一時停止信号 | Acceleration/deceleration suspend signal
62 | 停電同期信号 | Power failure synchronized signal
64 | My機能RUN信号 | My function RUN signal
66 | オートチューニング信号 | Auto-tuning signal
68 | 速度ゲイン切換 | Speed gain switching
70 | サーボロック信号 | Servo lock signal
72 | 簡易位置決め（位置ループ） | Simple positioning (positioning loop)
74 | 積算電力量表示のクリア | Integrating wattmeter display clear
76 | トレースバックトリガ信号 | Trace back trigger signal
78 | 軽負荷高速運転禁止信号 | Light-load high-speed operation prohibitive signal
80 | 割付機能なし | No function is assigned
82 | 割付機能なし | No function is assigned
84 | 割付機能なし | No function is assigned
86 | バイナリデータ書込み | Binary data write
88 | ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ周波数(ｱｯﾌﾟ) | Up/Down frequency (up)*1
90 | ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ周波数(ﾀﾞｳﾝ) | Up/Down frequency (down)*1
92 | ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ周波数(ｸﾘｱ) | Up/Down frequency (clear)
94 | 割付機能なし | No function is assigned
96 | 割付機能なし | No function is assigned
98 | 正転／逆転選択 | Forward/reverse selection
100 | 運転／停止指令 | Run/Stop command
102 | 商用運転切換え | Commercial power/INV switching
104 | 周波数優先切換え | Frequency reference priority switching
106 | ＶＩ／ＩＩ端子優先 | VI/II terminal priority
108 | コマンド端子台優先 | Command terminal board priority
110 | パラメータ編集許可 | Parameter editing enabling
112 | 速度／トルク切換 | Control switching (torque/position)
114 | 割付機能なし | No function is assigned
116 | 割付機能なし | No function is assigned
118 | 割付機能なし | No function is assigned
120 | 割付機能なし | No function is assigned
122 | 最短減速指令 | Rapidest deceleration command
124 | 予備励磁 | Preliminary excitation
126 | ブレーキ閉指令 | Braking request
128 | 割付機能なし | No function is assigned
130 | ブレーキアンサーバック入力 | Brake answer back input
132 | 割付機能なし | No function is assigned
134 | トラバース許可信号 | Traverse permission signal

## COMMAND (hidden)
D_ID | D_FUNC | D_EXP | D_EXP_E | D_FUNC_E
0 | NOP | 無処理 | not operation | NOP
1 | ST | 転送 | move | ST
2 | STN | 転送 反転 | Reverse of move | STN
3 | AND | 論理積 | logical product | AND
4 | ANDN | 論理積 反転 | Reverse of logical product | ANDN
5 | OR | 論理和 | logical sum | OR
6 | ORN | 論理和 反転 | Reverse of logical sum | ORN
7 | EQ | 一致 | equal | EQ
8 | NE | 不一致 | not equal | NE
9 | GT | より大 | greater than | GT
10 | GE | 以上 | greater or equal | GE
11 | LT | 未満 | less than | LT
12 | LE | 以下 | less or equal | LE
13 | ASUB | 絶対値 | absolute | ASUB
14 | ON | オンタイマ | on delay timer | ON
15 | OFF | オフタイマ | off delay timer | OFF
16 | COUNT1 | カウンタ | counter 1 | COUNT1
17 | COUNT2 | カウンタ | counter 2 | COUNT2
18 | HOLD | ホールド | hold | HOLD
19 | SET | セット | set | SET
20 | RESET | リセット | reset | RESET
21 | CLR | クリア (V150/650以降用) | clear (for V150/650 or higher) | CLR
22 | CLRN | クリア 反転 (V150/650以降用) | Reverse of clear (for V150/650 or higher) | CLRN

## DEFAULT_SETTING (hidden)
Communication settings | 0
LANG_COMM | 0
PortNo | 1
BPS | 19200
Parity | e
Databit | 8
Stop bit | 1
Language settings | Saved value
LANG_LANG | 1
English
Japanese
Selection of message/caption
LANG_MAIN | English
通信 | Communication | 1
サンプル | Sample | 2
その他の設定 | Other settings | 3
通信設定 | Communication setting | 4
インバータ初期化 | Set to default setting | 5
インバータへ書込 | Write to Inverter | 6
ロジック | Logic | 7
カウンター/タイマー | Counter/Timer | 8
データ比較 | Data Comparison | 9
応用 | Application | 10
入力端子機能設定 | Input terminal setting | 11
出力端子機能設定 | Output terminal setting | 12
Ｍｙ機能データ設定 | My function data setting | 13
ユニットＮｏ１ | UNIT No1 | 14
ユニットＮｏ２ | UNIT No2 | 15
ユニットＮｏ３ | UNIT No3 | 16
ユニットＮｏ４ | UNIT No4 | 17
ユニットＮｏ５ | UNIT No5 | 18
ユニットＮｏ６ | UNIT No6 | 19
ユニットＮｏ７ | UNIT No7 | 20
閉じる | CLOSE | 21
クリア | CLEAR | 22
保存 | SAVE AS | 23
Ｍｙ機能ツール-TOSVERT VF-AS1/VF-PS1用 | My function tool for TOSVERT VF-AS1/VF-PS1 | 24
データ：入力端子 | DATA: Input terminal | 25
データ：My機能データ | DATA: My data | 26
データ：その他 | DATA: Others | 27
コマンド | COMMAND | 28
IT*：内部端子 VT*：仮想入力端子 | IT* : Internal input terminal VT*: Virtual input terminal | 29
出力端子機能 | Output terminal | 30
モニタ機能 | Monitor data | 31
ロジック | LOGIC | 32
比較 | Comparison | 33
タイマ/カウンタ | Timer/Counter | 34
その他 | Others | 35
出力端子機能を選択してください | Select output terminal functions | 36
モニタ機能を選択してください | Select monitor functions | 37
その他のパラメータ設定 | Set others parameter | 38
他のワークブックに書き出し | Export to another Workbook | 39
My機能パラメータ設定 | My function parameter setting | 40
日付 | Date | 41
タイトル | TITLE | 42
機能名称 | FUNCTION | 43
設定値 | Setting value | 44
最小設定単位 | Min. unit | 45
開く | OPEN | 46
読み込み完了しました | Finished to read | 47
モニター | MONITOR | 48
非常停止 | Emergency STOP | 49
My機能有効/無効 | My func. enabled | 50
My機能有効を送信 | with My func. enabled | 51
インバータから読込 | Read from Inverter | 52
アナログ入出力Ｍｙ機能 | Analog I/O My function | 53
LANG_INPUT | English
入力端子機能設定 | Input terminal setting
常時ON | Always on
F 端子 | 'F' terminal
R 端子 | 'R' terminal
ST 端子 | 'ST' terminal
RES 端子 | 'RES' terminal
S1 端子 | 'S1' terminal
S2 端子 | 'S2' terminal
S3 端子 | 'S3' terminal
S4 端子 | 'S4' terminal
VT1 端子 | 'VT1' terminal
VT2 端子 | 'VT2' terminal
VT3 端子 | 'VT3' terminal
VT4 端子 | 'VT4' terminal
反転信号 | Reverse signal
閉じる | CLOSE
入力端子機能を選択してください | Please setect functions
LANG_OUTPUT | English
出力端子機能設定 | Output terminal setting | 1
OUT1 端子 | 'OUT1' terminal | 2
OUT2 端子 | 'OUT2' terminal | 3
FL 端子 | 'FL' terminal | 4
OUT3 端子 | 'OUT3' terminal | 5
OUT4 端子 | 'OUT4' terminal | 6
R1 端子 | 'R1' terminal | 7
OUT5 端子 | 'OUT5' terminal | 8
OUT6 端子 | 'OUT6' terminal | 9
R2 端子 | 'R2' terminal | 10
反転信号 | Reverse signal | 11
閉じる | CLOSE | 12
拡張端子台オプション(ETB003Z) | with optional card (ETB003Z) | 13
拡張端子台オプション(ETB004Z) | with optional card (ETB004Z) | 14
出力端子機能を選択してください | Please setect function | 15
モニタ機能を選択してください | Please setect monitor function | 16
LANG_MYDATA | English
My機能データ設定 | My fuction data setting
パーセントデータ | Percent data
周波数データ | Frequency data
時間データ | Time data
カウンタデータ | Counter data
％データ１ (F918) | % data 1 (F918)
％データ２ (F919) | % data 2 (F919)
％データ３ (F920) | % data 3 (F920)
％データ４ (F921) | % data 4 (F921)
％データ５ (F922) | % data 5 (F922)
Ｈｚデータ１ (F923) | Hz data 1 (F923)
Ｈｚデータ２ (F924) | Hz data 2 (F924)
Ｈｚデータ３ (F925) | Hz data 3 (F925)
Ｈｚデータ４ (F926) | Hz data 4 (F926)
Ｈｚデータ５ (F927) | Hz data 5 (F927)
秒データ１ (F928) | sec data 1 (F928)
秒データ２ (F929) | sec data 2 (F929)
秒データ３ (F930) | sec data 3 (F930)
秒データ４ (F931) | sec data 4 (F931)
秒データ５ (F932) | sec data 5 (F932)
カウンタデータ１ (F933) | counter data 1 (F933)
カウンタデータ２ (F934) | counter data 2 (F934)
設定範囲: 0.00 ~ 200.0 % | Settin range: 0.00 ~ 200.0 %
設定範囲: 0.0 ~ 500.0 Hz | Settin range: 0.0 ~ 500.0 Hz
設定範囲: 0.01 ~ 600.0 秒 | Settin range: 0.01 ~ 600.0 sec
設定範囲: 0 ~ 9999 回 | Settin range: 0 ~ 9999 time
閉じる | CLOSE
設定範囲を超えています | Setting range error
LANG_COMMSET | English
通信設定 | Communication setting
ポート番号 | Port Number
通信速度 | Baud rate
パリティ | Parity
LANG_MESSAGE | English
運転中の書き込みはできません | Impossible to write whle running. | 1
設定範囲異常です | Incorrect 'setting range' | 2
通信番号異常です | Incorrect communication number' | 3
コマンド異常です | Incorrect 'comunication command' | 4
チェックサム異常です | Incorrect 'check-sum' | 5
通信タイムアウトまたは該当ポートがありません。 | Communication timeout or no port.. | 6
ポート番号を確認してください | Please check 'Communication port number' | 7
インバータの電源を確認してください | Please check inverter's power supply. | 8
通信ケーブルを確認してください | Please check communication cable. | 9
通信処理完了！ | Communication finished ! | 10
入力端子機能の変更が可能です | You can change 'Input terminal function' | 11
My機能データの変更が可能です | You can change 'My function data value' | 12
出力端子機能の変更が可能です | You can change 'Output terminal function' | 13
設定範囲を超えています | Setting range error | 14
しばらくお待ちください... | Please wait a while... | 15
現在データ読み込み中... | Now data loading... | 16
現在データセット中... | Now data setting... | 17
設定値： | Setting: | 18
最大： | Max.: | 19
最小： | Min.: | 20
インバータを非常停止しました | Emergency stop enabled | 21
VFAS1-WP1,WN1 モデルおよびVFPS1では、 ST端子を使用できません | Impossible to use 'ST' terminal at VFAS1 -WP1, WN1 model and VFPS1 | 22
LANG_SAMPLE1 | English
ロジック | Logic | 1
上のタブをクリックしてください。 | Please click above 'menu TAB'. | 2
サンプル１： ST機能のF/R端子連動 サンプル２： ３端子機能の連動 サンプル３： ２入力端子の組合せ サンプル４： プッシュ型運転・停止 サンプル５： 信号のホールド | SAMPLE1: Interlock with F/R terminal SAMPLE2: 3 signal operation with 1 signal SAMPLE3: Operation with a combination of 2 input signals SAMPLE4: Push type operation SAMPLE5: Signal hold operation | 3
メニュー | MENU | 4
サンプル１ | Sample1 | 5
サンプル２ | Sample2 | 6
サンプル３ | Sample3 | 7
サンプル４ | Sample4 | 8
■機能 Ｆ端子入力によるＳＴ機能連動 Ｒ端子入力によるＳＴ機能連動 ■入力端子機能設定 常時ＯＮ：機能なし | - Function: 'ST' terminal operation with 'F' terminal 'ST' terminal operation with 'R' terminal - Input terminal setting: Always on: non function | 9
■機能 １端子入力で、ＳＴ，Ｆ，Ｓｒ機能を連動 ■入力端子設定 Ｓ１端子：ＳＴ機能 ＶＴ１端子：多段速指令１ | - Function: Performing the ST+F+Sr function by sending a signal to one terminal. - Input terminal setting: 'S1' terminal: 'ST' terminal function 'VT1' terminal: 'preset speed command 1' | 10
■機能 ２つの端子入力の状態で処理を振り分け。 Ｆ端子またはＲ端子入力で、正転運転。 Ｆ，Ｒ端子両方入力により、逆転運転。 ■入力端子設定 Ｆ端子：機能なし Ｒ端子：機能なし ＶＴ１：正転指令 ＶＴ２：逆転指令 | - Function: The inverter is programmed with My function so that it will issue a forward run command if either input terminal 1 (F terminal in this example) or input terminal 2 (R terminal in this example) is turned on, or a reverse run command if both the input terminals are turned on, or a stop command if both the terminals are turned off. - Input terminal setting: 'F' terminal: no function 'R' terminal: no function 'VT1' terminal: Forward run 'VT2' terminal: Reverse run | 11
■機能 ワンプッシュにて、正転運転，逆転運転，停止を行う。 Ｆ端子：ワンプッシュ型正転指令 Ｒ端子：ワンプッシュ型逆転指令 Ｓ１端子：Ｆ端子：ワンプッシュ型停止指令 ■入力端子設定 Ｆ端子：機能なし Ｒ端子：機能なし Ｓ１端子：機能なし ＶＴ１：正転指令 ＶＴ２：逆転指令 | - Function: This operation requires the function of starting and stopping operation by simply issuing a forward run command or a stop command to an input terminal, respectively. For reverse run, the function must also be able to start operation by executing a single reverse run command. In addition to this function, self-holding switches are used for this operation. - Input terminal setting: 'F' terminal: no function 'R' terminal: no function 'S1' terminal: no function 'VT1' terminal: Forward run 'VT2' terminal: Reverse run | 12
閉じる | CLOSE | 13
セット | SET | 14
サンプル５ | Sample5 | 15
■機能 入力信号がオンとなった場合に出力信号が オン(セット)となり１度オンとなった場合は、 入力信号がオフとなっても出力はオンを 継続する。 出力信号のリセットはRESET 命令で行います。 ■入力端子設定 Ｆ端子：機能なし Ｓ１端子：機能なし ＯＵＴ１：Ｍｙ機能出力１ | - Function: The set command turns on (sets) the output signal when the input signal is turned on, and holds the output signal ON even after the input signal is turned off (reset). The reset command is used to turn off the output signal. - Input terminal setting: 'F' terminal: no function 'S1' terminal: no function 'OUT1' terminal: My function optput 1 | 16
17
18
LANG_SAMPLE2 | English
カウンタ/タイマー | Counter/Timer | 1
上のタブをクリックしてください。 | Please click above 'menu TAB'. | 2
サンプル１： シンプル カウンタ サンプル２： シンプル オンディレータイマー | SAMPLE1: Simple counter SAMPLE2: Simple on-delay timer | 3
メニュー | MENU | 4
サンプル１ | Sample1 | 5
■機能 Ｓ１端子のカウンタ５回で、Ｆ端子をＯＮ。 ＲＥＳ端子入力で、カウンタクリア。 ■入力端子設定 Ｓ１端子：機能なし ＲＥＳ端子：機能なし ■Ｍｙ機能データ設定 カウンタデータ１：５回 | - Function: 'S1' terminal turns on 5 times >>> 'F' terminal ON 'RES' terminal turns on. >>> Counter reset - Input terminal setting: 'S1' terminal: no function 'RES' terminal: no function - My function data setting: Counter data 1: 5 times | 6
閉じる | CLOSE | 7
セット | SET | 8
サンプル２ | Sample2 | 9
■機能 Ｓ１端子入力から５秒後にＦ端子をＯＮ。 ■入力端子機能設定 Ｓ１端子：機能なし ■Ｍｙ機能データ設定 秒データ１：５秒 | - Function: 'F' terminal turns on after 5 seconds 'S1' terminal on. - Input terminal setting: 'S1' terminal: no function - My function data setting: second data 1: 5 sec | 10
11
LANG_SAMPLE3 | English
データ比較 | Data Comparison
上のタブをクリックしてください。 | Please click above 'menu TAB'.
サンプル１： 自動停止機能 | SAMPLE1: Operation with the automatic stop function
メニュー | MENU
サンプル１ | Sample1
■機能 プッシュ型運転及び運転周波数５Ｈｚ以下かつ出力電流が１２０％以上で自動停止を行う。 ■入力端子機能設定 Ｆ端子：機能なし Ｓ１端子：機能なし ＶＴ１端子：正転指令 ■Ｍｙ機能データ設定 ％データ１：１２０％ Ｈｚデータ１：５Ｈｚ | - Function: This operation requires the function of receiving a push type signal, starting operation by issuing a forward run command, and stopping operation if the output current increases to 120% or more of the specified current when the operation frequency is 5Hz or less. - Input terminal setting: 'F' terminal: no operation 'S1' terminal: no operation 'VT1' terminal: Forward run - My function data setting: % data 1: 120% Hz data 1: 5Hz
閉じる | CLOSE
セット | SET
LANG_SAMPLE4 | English
解説（PDF） | Explanation (PDF) | 1
閉じる | CLOSE | 2
パラメータの設定 | Set parameter | 3
インバータの選択 | Set inverter's information | 4
ボールスクリュー | Ball screws | 5
遠心分離機 | Centrifugal | 6
コンベア | Conveyer | 7
ニーダ（混練機） | Kneeder | 8
ホイスト１（過荷重検出） | Hoist 1 (Load limiter) | 9
ホイスト２（過速度検出） | Hoist 2 (Over speed detection) | 10
応用 | Application | 11
全サンプル | All sample | 12
セット | SET | 13
サンプルを選択してください | Please select samples | 14
サンプル番号 001 | Sample No. 001 | 15
サンプル番号 002 | Sample No. 002 | 16
サンプル番号 003 | Sample No. 003 | 17
サンプル番号 004 | Sample No. 004 | 18
サンプル番号 005 | Sample No. 005 | 19
サンプル番号 006 | Sample No. 006 | 20
サンプル番号 101 | Sample No. 101 | 21
サンプル番号 102 | Sample No. 102 | 22
サンプル番号 103 | Sample No. 103 | 23
サンプル番号 111 | Sample No. 111 | 24
サンプル番号 112 | Sample No. 112 | 25
サンプル番号 113 | Sample No. 113 | 26
サンプル番号 201 | Sample No. 201 | 27
サンプル番号 202 | Sample No. 202 | 28
サンプル番号 203 | Sample No. 203 | 29
サンプル番号 204 | Sample No. 204 | 30
サンプル番号 221 | Sample No. 221 | 31
サンプル番号 251 | Sample No. 251 | 32
サンプル番号 252 | Sample No. 252 | 33
サンプル番号 253 | Sample No. 253 | 34
サンプル番号 254 | Sample No. 254
サンプル番号 901 | Sample No. 901 | 35
サンプル番号 902 | Sample No. 902 | 36
サンプル番号 903 | Sample No. 903 | 37
サンプル番号 904 | Sample No. 904 | 38
サンプル番号 905 | Sample No. 905 | 39
サンプル番号 906 | Sample No. 906 | 40
|  | 41 | <sample area
42
LANG_SET_LIST | English
パラメータ一覧 | Parameter setting by list | 1
タイトル | TITLE | 2
機能 | FUNCTION | 3
設定 | Setting | 4
最小単位 | Min.UNIT | 5
閉じる | CLOSE | 6
初期値 | default | 7
注意：本パラメータリストは、VFAS1 V134ベースです。 | NOTICE: This parameter list is based on VFAS1 V314. | 8
最小 | Min. | 9
最大 | Max. | 10
変更有 | changed | 11
インバータへ設定 | Set to inverter | 12
選択パラメータをインバータへ設定 | Set selected parameter to inverter | 13
LANG_MON
リアルタイムモニター | Realtime monitor | 1
入力端子状態 | Condition of input terminal | 2
出力端子状態 | Condition of output terminal | 3
リアルタイムモニター | Realtime monitor | 4
閉じる | CLOSE | 5
スタート | START | 6
ストップ | STOP | 7
最小単位 | Min. UNIT | 8
トレース | TRACE | 9
サンプリング | Sampling | 10
モニター画面を開く | Show MONITOR window | 11
トレースデータ (by My function setting tool) | Tracing data by 'My function setting tool' | 12
仮想・内部端子モニター | Virtual/internal terminal monitor | 13
有効（V150/650以降用） | Enabled (for V150/650 or higher) | 14
Special analog input
LANG_ANALOG | English
アナログ入力Ｍｙ機能 | Analog input My function | 1
無効 | Disabled | 2
VI/II | VI/II | 3
RR/S4 | RR/S4 | 4
RX | RX | 5
AI1 | AI1 | 6
AI2 | AI2 | 7
ワードメモリ | Word memory | 8
無効 | Disabled | 9
加減速レート | Acceleration/Deceleration rate | 10
上限周波数(UL) | Upper linit frequency (UL) | 11
加速乗数係数(ACC) | Acceleration multiplication factor | 12
減速乗数係数(DEC) | Deceleration multiplication factor | 13
手動トルクブースト(VB) | Manual torque boost (VB) | 14
OCストール(F601) | OC stall (F601) | 15
電子サーマル(THR) | Thermal protection (THR) | 16
速度ループPゲイン(F460) | Speed loop P gain (F460) | 17
ドループゲイン(F320) | Drooping gain (F320) | 18
PID Pゲイン(F362) | PID P gain (F362) | 19
入力対象 | Analog input | 20
入力機能 | Assigned function | 21
閉じる | CLOSE | 22
アナログ入出力Ｍｙ機能 | Analog I/O My function | 23
解説（PDF） | Explanation (PDF) | 24
アナログ出力Ｍｙ機能 | Analog output My function | 25
通常モニタ | Normal monitor | 26
最大値 | Max. value | 27
最小値 | Min. value | 28
モニタを選択してください | Please select monitor | 29

## TRACE (hidden)
Tracing data by 'My function setting tool'
MON1
MON2
MON3
MON4
MON5
S4
S3
S2
S1
RES
ST
R
F
FL
OUT2
OUT1

## MONITOR (hidden)
TIME | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | INX | 1 | 3 | 5 | OUTX | MON1 | MON2 | MON3 | MON4 | MON5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

## PARAMETER (hidden)
SET | CHK | >>>PCMdata
| 0 | 0000 | 0 | 0 | Automatic acceleration/deceleration | AU1 | 1 | 1 | unsigned | 0 | 2 | 0 | 0 | # | 1 | EEP | 0
| 0 | 0001 | 0 | 0 | Automatic torque boost | AU2 | 1 | 1 | unsigned | 0 | 2 | 0 | 0 | # | 1 | RAM | 0
| 0 | 0040 | 0 | 0 | Automatic function setting | AU4 | 1 | 1 | unsigned | 0 | 5 | 0 | 0 | # | 1 | RAM | 0
| 0 | 0003 | 0 | 0 | Command mode selection | CMOd | 1 | 1 | unsigned | 0 | 4 | 0 | 0 | # | 1 | EEP | 0
| 0 | 0004 | 0 | 2 | Frequency setting mode selection 1 | FMOd | 1 | 1 | unsigned | 0 | 13 | 0 | 1 | # | 1 | EEP | 0
| 0 | 0015 | 0 | 0 | V/f control mode selection | Pt | 1 | 1 | unsigned | 0 | 8 | 0 | 0 | # | 1 | EEP | 0
| 0 | 0016 | 1 | FF01 | Manual torque boost 1 | vb | 0.1% | 2 | unsigned | 0 | 300 | 0 | 0 | #.# | 10 | EEP | 0
| 0 | 0014 | 1 | FF82 | Base frequency 1 | vL | 0.01Hz | 2 | unsigned | 1 | FF87 | 1 | FF79 | #.#x | 100 | EEP | 0
| 0 | 0409 | 1 | FF24 | Base frequency voltage 1 | vLv | 0.1V | 2 | unsigned | 1 | FF15 | 0 | 500 | #.x | 10 | EEP | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SET | CHK | Comm no |  | Default | Function | Title | Min |  |  |  | MAX |  | Min | Format | Set_min

## PARAMETER_I (hidden)
FF04 | 2
FF00 | 78
FF01 | 80
FF02 | 61
FF03 | 20
FF05 | 667
FF08 | 30
FF09 | 2000
FF10 | 154
FF11 | 75
FF12 | 134
FF13 | 100
FF14 | 120
FF15 | 3300
FF16 | 91
FF17 | 20
FF18 | 57
FF19 | 2000
FF20 | 12
FF21 | 50
FF22 | 2200
FF23 | 1
FF25 | 1680
FF26 | 120
FF27 | 40
FF29 | 30
FF30 | 30
FF31 | 30
FF32 | 24
FF34 | 10
FF35 | 160
FF37 | 0
FF40 | 80
FF41 | 80
FF42 | 50
FF43 | 55
FF44 | 11
FF47 | 1
FF24 | 2000
FF39 | 6
FF33 | 0